## Planilha1
Tabela 1 . Seccao minima dos condutor de fase
Tipo de Linha |  | Utilização | Seção minima
|  |  | Cobre[mm²] | Aluminio[AWG]
Instalações Fixas em geral | Condutores e cabos isolados | Circuitos de iluminação | 1.5 | 16
|  | Circuitos de força | 2.5 | 16
|  | Circuitos de sinalização e controle | 0.5 | -
| Condutores nus | Circuitos de força | 10 | 16
|  | Circuitos de sinalização e controle | 4 | -
|  | Para um equipamento especifico | Norma do equipamento | -
Ligações flexiveis com cabos isolados |  | Para qualquer outra aplicação em especifico | 0.75 | -
|  | Circuitos em extra baixa tensão | 0.75 | -