## k1
k1 Ambiente |  |  | k1 Solo
Temperatura | PVC | EPR ou XLPE | Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
10 | 1.22 | 1.15 | 10 | 1.22 | 1.15
15 | 1.17 | 1.12 | 15 | 1.17 | 1.12
20 | 1.12 | 1.08 | 20 | 1.12 | 1.08
25 | 1.06 | 1.04 | 25 | 1.06 | 1.04
35 | 0.94 | 0.96 | 35 | 0.94 | 0.96
40 | 0.87 | 0.91 | 40 | 0.87 | 0.91
45 | 0.79 | 0.87 | 45 | 0.79 | 0.87
50 | 0.71 | 0.82 | 50 | 0.71 | 0.82
55 | 0.61 | 0.76 | 55 | 0.61 | 0.76
60 | 0.5 | 0.71 | 60 | 0.5 | 0.71
65 |  | 0.65 | 65 |  | 0.65
70 |  | 0.58 | 70 |  | 0.58
75 |  | 0.5 | 75 |  | 0.5
80 |  | 0.41 | 80 |  | 0.41

## k2
k2 - Fator de correção de linhas subterraneas
Resistividade Térmica (Km/W/) | 1 | 1.5 | 2 | 3
Fator de correção | 1.18 | 1.1 | 1.05 | 0.96

## k3
k1 - correção para temperatura
Temperatura(ºC) | Isolação |  |  |  | k2 - correção para o solo |  |  |  |  | k3 - Fatores de Correção para Agrupamento de Circuitos
| PVC | EPR ou XLPE | PVC | EPR ou XLPE | Resistividade Térmica (Km/W/) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | Item | Disposição dos cabos justapostos | Numero de circuitos ou cabos multipolares
| Ambiente |  | Solo |  | Fator de correção | 1.18 | 1.10 | 1.05 | 0.96 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20
10 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.07 | [5 empty] | 1 | Feixe de cabos ao ar livre ou sobre superfície: cabos em condutos fechados | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
15 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | [5 empty] | 2 | Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada prateleira | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7
20 | 1.12 | 1.08 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | Camada única no teto | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61
25 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | [5 empty] | 4 | Camada única em bandeija perfurada, horizontal ou vertical | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72
30 | 1 | 1 | 0.89 | 0.93 | [5 empty] | 5 | Camada única em leito, suporte | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78
35 | 0.94 | 0.96 | 0.84 | 0.89
40 | 0.87 | 0.91 | 0.77 | 0.85
45 | 0.79 | 0.87 | 0.71 | 0.8
50 | 0.71 | 0.82 | 0.63 | 0.76
55 | 0.61 | 0.76 | 0.55 | 0.71
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.65